港口卸船机避雷接地要求

港口机械是金属结构，电气上是与接地装置相连的，能够防止雷电波入侵，无需另加措施。在钢结构件连接的铰点，如通销子或轴承，应在此局部用不小于50mm2 黄绿接地电缆将两个结构件电气连接起来。

接地

接地范围：

港口装卸机械所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆及附件的金属外壳和变压器的低压侧需可靠接地。检修时应保持接地性能良好。

接地要求：

港口装卸机械是安装在接地良好的钢轨自然接地体上的，一般可通过车轮和轨道接地。因此，整个金属结构可视为设备的接地体。为确保机械接地充分良好，应将机械结构接零，即电力系统的零线在机上重复接地。

电气设备装置的机壳、电缆的金属护套层和屏蔽都要接共用地。

低压发电机、电动机、变压器等安装于金属结构底座上，可不另加接地线，但低压发电机、电动机、变压器的外壳与金属结构底座间不得有像皮垫等，应保证低压发电机、电动机、变压器等的外壳与金属结构底座电气连接良好。无法保证其与底座间电气连接良好时，应另接地线。